| 福建省工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入服务项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 报价 （万元） |
| / | / | 为31家试点企业提供数据采集支撑设备，实现粉尘涉爆企业现场的数据接入、数据上传至省级感知监测监控汇聚平台。数据采集支撑设备包括物联网主机、VPN防火墙；提供数据采集支撑设备三年使用服务。 | / | / |
| 1 | 数据采集支撑设备使用服务 | 设备配置要求如下： - 物联网主机 1、≤1U高度19英寸机柜安装。 2、支持Modbus协议，Modbus支持Modbus RTU（RS485接口）和ModbusTCP（网络接口），单机站点总数≥20个。 3、整机采集变量数量≥5000个，数据支持≥3个不同网段平台上报。 4、支持≥64路H.265、H.264编码方式摄像机接入和存储，带宽输入：320Mbps,输出：256Mbps。 5、支持将实时生产数据或报警信息与摄像头进行联动，例如在视频上叠加实时数据、报警信息等，可以更全面的了解生产场所的状态及异常情况。 6、应对数据交换用户身份的真实性进行验证，可采用强化管理的口令鉴别、基于令牌的动态口令鉴别、数字证书鉴别等机制进行身份鉴别。 7、采用内置安全隔离设置，在电路上切断网络之间的链路层连接，做到物理隔离的同时也实现了协议隔离，可设置数据的单向传输，支持低速数据总线和光纤两种方式，其中低速数据总线可以传输传感器数据，光纤可以传输视频和传感器数据。 8、支持HDMI输出IPC画面，最大支持≥16画面输出（1080P），最大分辨率3840*2160@30HZ。 9、内置≥8个GPU插槽，支持扩展视频智能分析能力。 10、处理器参数：≥8核1.5GHZ，内存：≥8GB，内部存储：≥4GB EMMC+128GB SSD。 11、USB接口：≥3个USB2.0；RS485接口：≥4个，凤凰端子；开关量接口：≥16输入/12路输出，凤凰端子。 12、网口：前面板≥6个10M/100M/1000M自适应网口，1个千兆SFP光口；视频输出接口：≥1个HDMI，音频接口：Audio In：≥1个,Line Out：≥1个。 13、SATA接口≥：2个，可支持3.5寸1T/2T/4T/8T监控级或企业级硬盘。 14、实现与省厅建设的感知监测监控汇聚节点进行对接，确保传感数据、视频监控数据的上传。 - VPN防火墙 1、吞吐量：≥800Mbps。 2、接口数：≥2*GE(SFP)+10*GE。 3、支持丰富可靠的VPN特性，如IPSec VPN，SSL VPN，L2TP VPN，GRE等，提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN，L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入。 4、支持DES，3DES，AES，SHA，SM2/SM3/SM4等多种加密算法。 5、支持与省应急厅统建的VPN防火墙进行隧道建立。 | 项 |  |
| 2 | 设备安装实施服务 | 为更好的完成对各试点地区企业感知数据的采集，通过在企业端安装物联网主机、VPN防火墙设备，实现粉尘涉爆企业现场数据接入。本次为试点企业提供设备安装、实施、调试服务。 | 项 |  |
| 3 | 技术支撑服务 | （1）企业调研服务 依据《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统数据接入规范》 （ 试行）要求，对企业现场进行调研，为企业提供针对性改造建议。调研内容包含企业基本信息、涉尘信息、除尘系统信息、除尘指标信息、视频监控系统及视频设备信息调研，并输出对应调研表格。 （2）传感及视频数据采集服务 通过物联网主机与企业现场除尘传感监测系统、视频监控系统分别进行对接，实现数据接入规范中所需传感及视频数据的采集。 | 项 |  |
| 4 | 数据对接服务 | 支持将试点企业物联感知数据及监控视频接入省厅已建设的感知监测监控汇聚节点，并实时对接至福建省数字应急综合应用平台，实现一体化监管。同时支持将企业监测预警数据实时同步至部级平台，实现协同监管。 | 项 |  |
| 5 | 运维保障服务 | 运维保障服务期三年。服务期内，供应商需做好日常监测维护，确保31家企业前端感知信号稳定接入并传输到省厅已建设的物联感知监测监控汇聚节点及部、省级平台，如发生通过系统无法查看企业信号的情况，供应商需安排专人24小时内到企业现场排查检修，48小时内恢复信号接入；如有企业搬迁或倒闭等情况供应商需负责迁移和调试接入设备，确保始终保持31家企业接入平台。服务期满后，不得破坏拆除连接，需维持企业前端接入状态。 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |